福建高速泉州管理分公司新路段空调及服务采购公告

为完善新路段设施配套工作，经福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司同意，拟对泉州管理分公司新路段空调及服务采购进行招标。欢迎有资质的承包商参与报价。

一、项目名称：福建高速泉州管理分公司新路段空调及服务采购

二、福建高速泉州管理分公司新路段空调及服务采购项目招标

（一）新路段空调采购项目要求

1、泉州管理分公司新路段空调采购项目数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通空调（1.5匹冷暖挂式空调） | 台 | 163 |  |
| 2 | 普通空调（3匹冷暖柜式空调） | 台 | 71 |  |

2、相关要求

（1）主体参数

| 品目号 | 项目名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.5匹冷暖挂式空调 | - 运行模式：冷暖； - 能效等级：2级及以上； - 制冷量(W)：3700-4500W； - 能效比≥3.70 - 制冷功率(W)≤1000W； - 制热量(W) ≥3980； - 制热功率(W)≤1150W - 运行噪音内机（高风）≤36.5dB(A) - 运行噪音外机≤50dB(A) - 风量m3/h≥650 - 电压/频率：220V-50Hz - 功能配置： - 上下自动摆风 - 高密度滤尘网 - 冷触媒滤网 - 智能睡眠 - 独立除湿 - 智能除霜 - 可控电辅热 - 24小时定时设置 - 显示屏灯关可控 - 室内温度查询 - 室内机热干燥清洁 |
|  | 3匹冷暖柜式空调 | - 运行模式：冷暖； - 能效等级：2级及以上； - 制冷量(W)：7400-7900W； - 能效比≥3.50 - 制冷功率(W) ≤2100W； - 制热量(W) ≥8500W； - 制热功率(W)≤2250W - 运行噪音内机（高风）≤42dB(A) - 运行噪音外机≤55dB(A) - 风量m3/h≥1200 - 电压/频率：220V-50Hz - 功能配置： - 上下自动摆风 - 左右自动摆风 - 冷触媒滤网 - 独立除湿 - 智能除霜 - 可控电辅热 - 24小时定时设置 - 显示屏灯关可控 - 室内机热干燥清洁 - 室外机五重防锈 |

（2）其他要求

1、所投产品(制冷量、制冷功率、能效比)需提供中国能效标识网最新公布参数为评判依据，其他参数由供应商自行应答响应，否则为无效标。

2、所投产品需要入围最新一期节能产品政府采购清单。

三、报价文件有关说明：

1、报价文件须按规定进行密封，一式三份，正本1份，副本2份。报价文件格式要求详见“附件1：报价文件格式要求”。

2、报价文件递交地点：福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司。

3、报价文件收件人：曾女士；电话：0595-36741535。

4、报价文件递交截至时间（北京时间）：2017年7月27日上午9：30。

5、注意事项：超过报价文件递交时间递交或不按规定制作的报价文件，我司恕不接受。

6、未尽事宜的解释权属于福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司。

四、联系方式：

详细地址：泉州市丰泽区北峰街道肖厝社区高速公路泉州北收费站内

邮    编：362000

电    话：0595-36741535/36619000（传真）

联 系 人：曾女士

五、报价须知

（一）参与报价的承包商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由承包商自己承担。一切与报价或后续谈判有关的费用，均由参与报价的供应商自理。

（二）参与报价的承包商是指向发包人提供货物、工程或者服务的法人或其他组织。

（三）参与报价的承包商必须符合下列条件：

1、具有合法的企业法人营业执照，法人代码证，税务登记证，以及相关资质证明等。

2、参加项目承包活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,最终中选承包商须在中选后合同签订前提供县级以上检察院出具的无行贿犯罪档案证明。

3、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、法律、行政法规规定的其他条件。

（四）中选单位确定方法：有效报价总价最低者中选。

福建省高速公路有限责任公司

泉州管理分公司

2017年7月20日